## Счётчик тепла WMZ-UA

Счётчики тепла (теплосчетчики) WMZ-UA предназначены для измерения количества теплоты, объема теплоносителя в прямом потоке теплообменного контура, температуры теплоносителя в прямом и обратном потоках теплообменного контура, времени наработки, индикации измеренных величин, а также разницы температуры теплоносителя в прямом и обратном потоках теплообменного контура, объемного расхода теплоносителя и тепловой мощности.

Теплосчетчики (счетчики тепла) могут использоваться для учета, в частности коммерческого, тепла на промышленных объектах и объектах коммунального хозяйства.

Технические характеристики счетчиков тепла (теплосчетчиков) WMZ-UA

| Технические характеристики | Ед. изм. | WMZ-UA |
| --- | --- | --- |
| Номинальный диаметр счетчика, DN | мм | 15 | 20 |
| Продолжительный объемный расход, q v p | м3/ч | 0,6 | 1,5 | 2,5 |
| Верхний предел объемного расхода, q v s | м3/ч | 0,016 | 0,025 | 0,040 |
| Нижний предел объемного расхода, q v i | м3 | 0,012 | 0,03 | 0,05 |
| Переходной объемный расход, q v t | м3/ч | 0,06 | 0,015 | 0,25 |
| Порог чувствительности | м3/ч | 0,003 | 0,005 | 0,007 |
| Верхний предел теплового потока, Ps | кВт | 123,5 | 308,8 | 514,6 |
| Максимальное рабочее избыточное давление теплоносителя | МПа | 1,6 |
| Потеря давления, не более | кПа | 0,25 |
| Температура теплоносите-ля в теплообменном контуре, Θ | °C | от 4 до 95 |
| Разница температур теплоносителя, между входом и выходом теплообменного контура, Δ Θ | °C | от 3 до 91 |
| Межповерочный интервал, не более | мес. | 48 |

Значения относительной погрешности счётчика тепла (теплосчетчика) WMZ-UA при расчете количества тепла

Согласно ДСТУ 3339-96

| Разница температур (Δ Θ), °C | Границы допустимой относительной погрешности класса 5 (δ), % |
| --- | --- |
| 3 ≤ Δ Θ < 10 | ± 8 (± 10)* |
| 10 ≤ Δ Θ < 20 | ± 7 (± 9)* |
| 20 ≤ Δ Θ < 95 | ± 5 (± 7)* |

* В скобках приведены значения границ допустимой относительной погрешности (δ) в интервале объемного расхода теплоносителя от qv min (включительно) до q v t.

Согласно ДСТУ EN 1434-1 для класса точности 3 по формуле:

где Е - относительной погрешности в процентах;
Δ Θ min - нижняя граница разности температур теплоносителя в прямом и обратном потоках, °С;
Δ Θ - разность температур теплоносителя в прямом и обратном потоках, °С; 
q v p - продолжительный объемный расход, м3/ч; 
q v - объемный расход, м3/ч.

График потери давления счётчика тепла (теплосчетчика) WMZ-UA 


Габаритные размеры и масса счётчика тепла (теплосчетчика) WMZ-UA

| Продолжительный объемный расход, q v p | м3/ч | 0,6 | 1,5 | 2,5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Номинальный диаметр резьбового соединения счетчика по ГОСТ 6357, d | дюйм | G 3/4 - B | G 1-B | G 3/4 - B | G 1-B | G 1-B | G 1 1/4 - B |
| Номинальный диаметр резьбового соединения монтажных штуцеров, d1 | дюйм | 1/2 | 3/4 | 1/2 | 3/4 | 3/4 | 1 |
| Длина провода выносного датчика температуры | м | 1,5 |
| Длина счетчика, L не более | мм | 110 | 130 |
| Ширина счетчика, W не более | мм | 85 |
| Высота счетчика, H не более | мм | 112 | 115,5 | 112 | 115,5 | 115,5 | 119,5 |
| Масса счетчика без монтажных штуцеров | кг | 1,3 | 1,3 | 1,4 |
| Масса счетчика с монтажными штуцерами | кг | 1,4 | 1,5 | 1,8 |

Схема монтажа счетчика тепла (теплосчетчика) WMZ-UA




Дополнительные удобства при монтаже, поверке счетчиков тепла (теплосчетчиков) WMZ-UA

При периодической поверке допускается поверять только верхнюю съемную часть теплосчетчика, а проточную часть не демонтировать. В этом случае при поверке используется одна проточная часть на несколько теплосчетчиков. По заказу, в комплект поставки теплосчетчика может входить запорная крышка для проточной части. Использование запорной крышки позволяет снизить затраты на периодическую поверку. Кроме того, при использовании запорной крышки, монтаж проточной части и установка вычислителя з измерительным патроном может быт выполнено в разное время.